Схема водоснабжения и

водоотведения

Сещинского сельского поселения

на период с 2014 по 2024 год

Пояснительная записка

п.Дубровка

2014 год

| СОГЛАСОВАНО: Директор МУП «Дубровский районный водоканал» ________________ Ф.В. Пранов «___» ______________ 2014 г. | УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации Сещинского сельского поселения _____________________ Н.В. Лисняков «___» ______________ 2014 г. |
| --- | --- |

Схема водоснабжения и

водоотведения

Сещинского сельского поселения

на период с 2014 по 2024 год

Пояснительная записка

п.Дубровка

2014 год

АННОТАЦИЯ

Данная  работа  выполнена  в  соответствии  с  договором  между  МУП «Водоканал Дубровский»  и  администрацией Сещинского сельского поселения на выполнение работ по разработке и утверждению схемы водоснабжения и водоотведения Сещинского сельского поселения.

ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ  ....................................................................................................................................................... 3

ОГЛАВЛЕНИЕ  .........................................................................................................................................................4

Глава 1.  Схема водоснабжения  ................................................................................................ 8

1.1.  Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования ... 8

1.1.1. Описание структуры системы водоснабжения и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны)  .......................... 8

1.1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений                                                                                                                                     9

1.1.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку

соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей ...........................  10

1.1.4. Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения) ..................................................................................................  10

1.1.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций, включая оценку энергоэффективности подачи воды  ...........................................................  10

1.1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки  .....................................................15

1.1.7. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

муниципального образования ................................................................................................... 15

1.2.  Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и

потребления воды и удельное водопотребление  ..................................................................  15

1.2.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке .......................................................................................................................  15

1.2.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)  ...................................  17

1.2.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей ..............  20

1.2.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения)  .................................................................................................................................  22

1.2.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета  ..................................................  23

1.2.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения……………………………………………………………………... 23

1.3.  Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения  .......  23

1.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное,

максимальное суточное)  .........................................................................................................  23

1.3.2. Перспективные водные балансы (структурный по группам потребителей)  ...........  24

1.4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем

водоснабжения  .......................................................................................................................... 25

1.4.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления  .....................................  25

1.4.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому

перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления                                                                                                                         25

1.4.3. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения качества воды, соответствующего требованиям действующим нормам.............................  25

1.4.4. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации  ......  25

1.5.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов

централизованных систем водоснабжения  ...........................................................................  26

1.5.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих абонентов)                            26

1.5.2. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных

водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки)  .......................  26

1.5.3. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений  ...................................................................................................  26

1.5.4. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды………………………………………………..  26

1.5.5. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса  ................................................................  27

1.5.6. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен  ………………………………………………………………………………………….  27

1.5.7. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение  .........................................................................................................................  27

1.5.8. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение  ............................................................  27

1.6.  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов

централизованной системы водоснабжения  .........................................................................  28

1.6.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод  ...................................  28

1.6.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)  .................................................................  28

1.7.  Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения  .................................  28

1.7.1. Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов

централизованных систем водоснабжения в ценах 2013 года  ............................................  28

1.7.2. Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах, установленных на момент выполнения программы с последующим их приведением к текущим прогнозным ценам 30

Глава 2.  Схема водоотведения  ...............................................................................................  30

2.1.  Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования ..  30

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение муниципального образования  ..............................................................................................................................  30

2.1.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку

соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод  ..............................................................................................................  30

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения)…………………………………………………………………………………….31

2.1.4. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод  .....................................................................................................................................................  31

2.1.5. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их

управляемости ..........................................................................................................................  32

2.1.6. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду  ……………………………………………………………………………………….....  32

2.1.7. Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения  ........................................................................................................  32

2.1.8. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении

муниципального образования .................................................................................................  32

2.1.9. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков ………………………………………………………………………………..32

2.1.10. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета…………………………………………………………………….33

2.1.11. Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков и по административным территориям муниципальных образований, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей…… 33

2.2.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому

перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения .............................  33

2.2.1. Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения

транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод  ................  33

2.2.2. Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации  .......  33

2.3.  Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения  ...........................................................................  33

2.3.1. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования  ........................  33

2.3.2. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения ..........................  34

2.3.3. Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения…………………………………………………….34

2.3.4. Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса  .............................................................  34

2.3.5. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций ....................  34

2.3.6. Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров  ...  34

2.3.7. Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения, организациями,

осуществляющими водоотведение  ........................................................................................  34

2.4.  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов

централизованной системы водоотведения  ..........................................................................  34

2.4.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения  .........  34

2.4.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству канализационных сетей (в том числе канализационных коллекторов)  .............................................................................................  34

Глава 3. Ээлектронная модель  .................................................................................................  35

3.1.  Электронная модель системы водоснабжения и водоотведения  ................................  35

3.1.1. Описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов расчетов, возможностей и особенностей  ................................................................................................  37

3.1.2. Описание модели системы подачи и распределения воды, модели системы водоотведения, системы ввода и вывода данных  .................................................................  39

ГЛАВА 1.  СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.  Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

Сещинское муниципальное образование входит в состав  Дубровского  районного  муниципального  образования  Брянской  области.

Административным  центром  муниципального образования  является п.Сеща.

По  данным  госстатистики,  постоянное  население  муниципального  образования  на

01.01.2014  г.  составило  5688 чел.  Сещинское муниципальное образование  граничит на  севере  со Смоленской областью,  на  западе  –  с  Сергеевским сельским поселением,  на  юге с Алешинским сельским поселением, на  востоке  -  с   Дубровским городским поселением.

Сещинское сельское поселение  располагается  в  пределах  Средне  -  Русской возвышенности. По территории поселения протекает р.Сеща.

Наличие автомобильной  и железной дороги, свободной территории под новое  жилищно-гражданское  строительство  создают  благоприятные  предпосылки  для социально  -  экономического  развития  поселения.  Сдерживающим  фактором  развития является удаленность муниципального образования от важнейших экономических центров.

Удаленность  Поселения  от  областного  центра  (г.  Брянск)  составляет  по автомобильной  дороге  95 км.

Сещинское  муниципальное образование расположено в северной части территории Дубровского муниципального района и административно подчиняется непосредственно районному центру – п.Дубровка, с которым поддерживает культурно-бытовые связи.

Централизованное  водоснабжение  осуществляется  из  семи скважин,  которые находятся на территории поселения.

1.1.1.  Описание структуры системы водоснабжения и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования (эксплуатационные зоны)

Водоснабжение  Сещинского сельского поселения  осуществляется  от  водозабора  подземного  типа состоящего  из  7-ми  артезианских  скважин,  в  которых  установлены  6  глубинных  насоса типа ЭЦВ . Основные технические характеристики источников водоснабжения указаны в таблице 1.

Таблица № 1

Основные технические характеристики источников водоснабжения

и других объектов системы.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс.м3/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | п.Сеща ул.Кирова | скважина | 1955 | 45 | 160 | Отсутств. |
|  | п.Сеща ул.Дмитровская | скважина | 2007 | 28 | 190 | Отсутств. |
|  | п.Сеща ПМК - 4 | скважина | 1965 | Резервн. | 146 | Отсутств. |
| 2. | Д.Колышкино | скважина | 1972 | 22 | 174 | Отсутств. |
| 3. | Д.Радичи | скважина | 1990 | 16 | 183 | Отсутств. |
|  |  | скважина | 1964 | 12 | 175 | Отсутств. |
| 4. | Д.Большая Островня | скважина | 1972 | 63 | 210 | Отсутств. |

Водоснабжение  в  Сещинском сельском поселении осуществляет  ресурсоснабжающая  компания МУП «Дубровский районный водоканал».

1.1.2.  Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных

сооружений

Основным  источником  водоснабжения  поселения  являются  артезианские  скважины, которые введены  в  эксплуатацию согласно данным Таблицы 1.

От  водозаборов  вода  поступает  в  водонапорные башни системы Рожновского.

Из  башен  вода  самотёком поступает в водопроводные сети протяженностью 20,7 км (п. Сеща – 5,6 км, д. Радичи – 9,6 км,  д. Большая Островня – 3,0 км, д. Колышкино – 2,5 км).

На  скважинах  установлены  6  глубинных  насосов типа ЭЦВ. Характеристика насосного оборудования указана в таблице 2.

Таблица № 2

Характеристики насосного оборудования установленного

на ВЗУ (водозаборные устройства)

Сещинского сельского поселения

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м3 | Оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка насоса | Произво м3/ч | Напор, м.сут. | Мощность, кВт | Примечание |
| 1. | п.Сеща ул. Кирова | Водонапорная башня V=25 | ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | - |
|  | п.Сеща ул.Дмитровская | Водонапорная башня V=30 | ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 17 | - |
|  | п.Сеща ПМК-4 | Водонапорная башня V=25 | резервная | - | - | - | - |
| 2. | Д.Колышкино | Водонапорная башня V=15 | ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | - |
| 3. | Д. Радичи | Водонапорная башня V=25 | ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 | - |
|  |  | Водонапорная башня V=25 | ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 | - |
| 4. | Д. Большая Островня | Водонапорная башня V=15 | ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 | - |

1.1.3.  Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

Сооружения  очистки  и  подготовки  воды  отсутствуют.  Обеззараживание  воды  не

осуществляется.

Контроль качества забираемых вод

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  «О  санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды осуществляется производственный

контроль, государственный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Производственный  контроль  качества  вод  водоисточников  и  питьевой  воды

осуществляется испытательной лабораторией ФГУЗ «Центра  гигиены и  эпидемиологии в

Брянской области» в Жуковском, Клетнянском, Дубровском и Рогнединском районах.

Контроль качества воды водоисточника и воды, подаваемой в распределительную сеть

Производственный  контроль  качества  воды  водоисточников  и  питьевой  воды, подаваемой  в  распределительную  сеть,  производится  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»  согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству  воды  централизованных  систем  питьевого  водоснабжения. Контроль  качества», СанПиН 2.1.5.980-00  «Гигиенические  требования  к охране поверхностных  вод», СанПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения  и  водопроводов питьевого  водоснабжения»,  ГОСТ  17.1.3.03-77  «Правила  выбора  и  оценка  качества  источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Контроль проводится на основании разработанных, утвержденных и согласованных в

установленном порядке рабочих программ исследования  воды источников, обработанной

питьевой  воды  и  воды  в  распределительной  сети  по  каждому  водозабору  отдельно.

Анализ качества подаваемой питьевой воды

Источники  водоснабжения  на  территории  Сещинского сельского поселения  обладают  водой питьевого  качества,  не  требующей  сложных  водоочистных  и водоподготовительных сооружений  для  достижения  качества  воды  соответствующего СанПиН  2.1.4.1074-01. По этой  причине  в  системах  водоснабжения  на  территории  Сещинского сельского поселения  отсутствуют водоочистные сооружения.

1.1.4.  Описание технологических зон водоснабжения (отдельно для каждого водопроводного сооружения)

Основными  источниками  водоснабжения  Сещинского сельского поселения  являются  семь артезианских скважин. Скважины оборудованы шестью  глубинными насосами типа ЭЦВ.

Скважины были введены в эксплуатацию c 1955 по 2007 гг.

1.1.5.  Описание состояния и функционирования существующих насосных станций,

включая оценку энергоэффективности подачи воды

На каждом водозаборе работает по одной эксплуатационной скважине.

Глубина  эксплуатируемых  скважин от 146 м до 210 м.. Скважины оборудованы глубинными насосами типа ЭЦВ с производительностью от 10 до 25 куб.м/час.

Закачка  воды  в  башни  ведется  насосами  из скважин. Вода из эксплуатируемых артезианских скважин подается в резервуар башен чистой. Из них  вода  самотеком поступает  в  водопроводные  сети  п.Сеща протяженностью  5,6 км,  д.Радичи протяженностью 9,6 км, д.Колышкино протяженностью 2,5 км, д. Большая Островня протяженностью 3,0 км.

Оценка энергоэффективности подачи воды.

Ниже выполнена оценка энергоэффективности подачи воды в общепоселковую сеть с

точки зрения энергопотребления насосным оборудованием на перекачивание 1 м3 воды.

Так  как  инструментальные  измерения мгновенных  расходов  воды  и  электроэнергии

не  выполнялись на  данном  оборудовании,  то произведем  оценку на  основании  отчетных

данных  МУП «Дубровский районный водоканал»  по  потреблению  электроэнергии  насосами  и  объемам перекаченной воды.

Ниже,  в  таблице  3,  приведены  значения  удельных  расходов  электроэнергии  (далее

УРЭ)  на  перекачивание  1  куб.м  воды  за  2013  год.  Данные  расчеты  выполнены  для

основного насосного оборудования, которое находилось в работе более 6 месяцев в году.

Таблица 3

| наименование потребителя | 2013 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | мин. | макс. | Среднее |
| Скважина 1 п.Сеща( ул.Кирова) | 3,6 | 3,14 | 1,27 | 1,94 | 2,42 | 2,05 | 3,18 | 3,28 | 2,86 | 0 | 3,04 | 3,85 | 1,27 | 3,85 | 2,55 |
| Скважина 2 п.Сеща ул.Дмитровская | 0,87 | 1 | 1,56 | 1,09 | 1,3 | 0,87 | 1,08 | 1,34 | 0,99 | 0,41 | 0,44 | 0,79 | 0,41 | 1,56 | 0,98 |
| Скважина 3 д.Колышкино | 2,18 | 1,45 | 1,98 | 2,14 | 1,95 | 1,16 | 4,22 | 3,93 | 2,47 | 3,32 | 2,39 | 10,37 | 1,16 | 10,37 | 3,13 |
| Скважина 4 д.Радичи (старые) | 8,26 | 6,87 | 7,76 | 6,5 | 5,76 | 5,41 | 7,27 | 8,16 | 10,84 | 10,57 | 9,69 | 6,85 | 5,41 | 10,84 | 7,83 |
| Скважина 5 д.Радичи (новые) | 4,62 | 4,65 | 4,67 | 4,72 | 4,6 | 2,72 | 12,92 | 10,31 | 4,93 | 0 | 2,88 | 6,11 | 2,72 | 10,31 | 5,26 |
| Скважина 6 д.Большая Островня | 0,84 | 1,24 | 1,13 | 1,55 | 1,47 | 1,41 | 1,66 | 1,79 | 2,42 | 1,38 | 1,45 | 7,6 | 0,84 | 7,6 | 2,00 |

1.1.6.  Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем

водоснабжения, включая оценку амортизации сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

Схема  водопроводной  сети  открытая,  тип  прокладки  выражен  в подземном однотрубном исполнении.

Общая протяжённость магистральных водопроводных сетей  составляет 20700 м, средний процент износа равен 90%.

Для  обеспечения  качества  воды  в  процессе  ее  транспортировки  производится

постоянный  мониторинг  на  соответствие  требованиям  СанПиН  2.1.4.1074-01  «Питьевая

вода.  Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованных  систем  питьевого

водоснабжения. Контроль качества».

1.1.7.  Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

В  системе  водоснабжения  поселения  имеются  сети,  которые  были  проложены  в  50-е

годы  прошлого  века.  Масштабная  реконструкция  системы  не  выполнялась.

Применительно  к  системе  водоснабжения  Сещинского сельского поселения  выявлены следующие проблемные места:

- 100% износ сетей водоснабжения и запорной арматуры на некоторых участках сети;

- высокий  процент  потерь  (23%  от  суммарного  подъема  воды),  обусловленный

износом сетей;

- низкая  оснащенность  системы  водоснабжения  приборами  коммерческого  учета

воды,  и,  как  следствие,  сложность  в  локализации  коммерческих  потерь (несанкционированные подключения к водопроводной сети).

1.2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

Данный  раздел  выполнен  на  основании  отчетных  данных,  предоставленных  МУП «Дубровский районный водоканал».

1.2.1.  Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ

структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и

транспортировке

В  таблице  4  приведен  структурный  водный  баланс  реализации  воды  по  группам

потребителей  за  базовый  2013  год. Данный  баланс  составлен по  отчетным  данным МУП «Дубровский районный водоканал».

Таблица 4

| Всего 2013год | поднято воды, м3 | подано воды в сеть, м3 | потери, м3 | реализация абонентам, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина п.Сеща ул.Кирова | 16522,08 | 16522,08 | 3588 | 12722 |
| Итого в % | 100 | 100 | 22 | 78 |
| Скважина п.Сеща ул.Дмитровская | 10040,26 | 10040,26 | 2055 | 7731 |
| Итого в % | 100 | 100 | 21 | 79 |
| Скважина д. Радичи (Старые) | 5364,94 | 5364,94 | 1306 | 4131 |
| Итого в % | 100 | 100 | 24 | 76 |
| Скважина д.Радичи (Новые) | 4512,99 | 4512,99 | 980 | 3475 |
| Итого в % | 100 | 100 | 22 | 78 |
| Скважина д.Колышкино | 8368,83 | 8368,83 | 1925 | 6444 |
| Итого в % | 100 | 100 | 23 | 77 |
| Скважина д.Большая Островня | 16935,07 | 16935,07 | 4347 | 13040 |
| Итого в % | 100 | 100 | 25 | 75 |

Данные таблицы 1 проиллюстрированы на рисунке 2.

Рисунок 2

Из диаграммы следует, что 23% поднятой воды - составляющая потерь.

1.2.2.  Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный  водный  баланс  подачи  воды  по  зонам  действия  водопроводных

сооружений  показан в таблице 5.

Таблица водопотребления по  Сещинскому сельскому поселению

Таблица 5

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца измер. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м3 /сут | Годовое т. м3 /год | Макс. сут м3 /сут | Макс. час м3 /час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п. Сеща пер.Дмитровский | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 27 | 0,07 | 1,90 | 695,16 | 4,18 | 0,174 |
|  | Неучтенные расходы | % | 21 | -- | 0,51 | 184,79 | 1,25 | 0,052 |
| п. Сеща пер. Кирова | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 64 | 0,1 | 6,50 | 2373,56 | 9,87 | 0,411 |
|  | Неучтенные расходы | % | 22 | -- | 1,83 | 669,47 | 2,95 | 0,123 |
| п. Сеща пер. Октябрьский | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 2 | 0,07 | 0,14 | 50,64 | 0,3 | 0,013 |
|  | Неучтенные расходы | % | 22 | -- | 0,04 | 14,28 | 0,09 | 0,004 |
| п. Сеща пер. Центральный | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 164 | 0,1 | 16,83 | 6143,72 | 25,3 | 1,054 |
|  | Неучтенные расходы | % | 22 | -- | 4,75 | 1732,84 | 7,56 | 0,315 |
| п. Сеща ул. Гагарина | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 88 | 0,08 | 7,30 | 2663,12 | 13,58 | 0,566 |
|  | Неучтенные расходы | % | 21 | -- | 1,94 | 707,92 | 4,06 | 0,169 |
| п. Сеща ул.Дмитровская | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 44 | 0,09 | 4,12 | 1505,24 | 6,79 | 0,283 |
|  | Неучтенные расходы | % | 21 | -- | 1,10 | 400,13 | 2,03 | 0,085 |
| п. Сеща ул. Железнодорожная | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 36 | 0,07 | 2,66 | 970,56 | 5,55 | 0,231 |
|  | Неучтенные расходы | % | 22 | -- | 0,75 | 273,75 | 1,66 | 0,069 |
| п. Сеща ул. Калининская | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 48 | 0,11 | 5,41 | 1974,08 | 7,4 | 0,308 |
|  | Неучтенные расходы | % | 22 | -- | 1,53 | 556,79 | 2,21 | 0,092 |
| п. Сеща ул. Кирова | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 26 | 0,07 | 1,97 | 720,6 | 4,01 | 0,167 |
|  | Неучтенные расходы | % | 22 | -- | 0,56 | 203,25 | 1,20 | 0,050 |
| п.Сеща ул.Кооперативная | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 1 | 0,07 | 0,07 | 25,32 | 0,15 | 0,006 |
|  | Неучтенные расходы | % | 21 | -- | 0,02 | 6,73 | 0,04 | 0,002 |
| п.Сеща ул. Октябрьская | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 23 | 0,01 | 0,40 | 146,64 | 3,55 | 0,148 |
|  | Неучтенные расходы | % | 21 | -- | 0,11 | 38,98 | 1,06 | 0,044 |
| п.Сеща ул. Первомайская | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 38 | 0,08 | 2,91 | 1061,16 | 5,86 | 0,244 |
|  | Неучтенные расходы | % | 22 | -- | 0,82 | 299,30 | 1,75 | 0,073 |
| п. Сеща ул. Советская | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 14 | 0,08 | 1,08 | 395,28 | 2,16 | 0,090 |
|  | Неучтенные расходы | % | 22 | -- | 0,31 | 111,49 | 0,65 | 0,027 |
| п.Сеща ул. Центральная | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 14 | 0,1 | 1,46 | 534,24 | 2,16 | 0,090 |
|  | Неучтенные расходы | % | 22 | -- | 0,41 | 150,68 | 0,65 | 0,027 |
| п.Сеща ул.Я.Маньковского | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 13 | 0,06 | 0,80 | 291 | 2 | 0,083 |
|  | Неучтенные расходы | % | 21 | -- | 0,21 | 77,35 | 0,60 | 0,025 |
| п.Сеща «Почта-России» | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | ПУ | -- | 0,10 | 36 | 0,17 | 0,007 |
|  | Неучтенные расходы | % | 22 | -- | 0,03 | 10,15 | 0,05 | 0,002 |
| п.Сеща ОАО Центр-Телеком» | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | ПУ | -- | 0,34 | 123,48 | 0,72 | 0,030 |
|  | Неучтенные расходы | % | 22 | -- | 0,10 | 34,83 | 0,22 | 0,009 |
| п.Сеща ГУП «Брянскфармация» | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | ПУ | -- | 0,14 | 49,6 | 0,3 | 0,013 |
|  | Неучтенные расходы | % | 22 | -- | 0,04 | 13,99 | 0,09 | 0,004 |
| п.Сеща Сбербанк | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | ПУ | -- | 0,04 | 14 | 0,13 | 0,005 |
|  | Неучтенные расходы | % | 21 | -- | 0,01 | 3,72 | 0,04 | 0,002 |
| П.Сеща Котельная | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | ПУ | -- | 0,03 | 12 | 0,4 | 0,017 |
|  | Неучтенные расходы | % | 21 | -- | 0,01 | 3,19 | 0,12 | 0,005 |
| п.Сеща Ресторан «Полет» | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | ПУ | -- | 1,24 | 452,92 | 3 | 0,125 |
|  | Неучтенные расходы | % | 22 | -- | 0,35 | 127,75 | 0,90 | 0,037 |
| п.Сеща АЗС №44 | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | ПУ | -- | 0,44 | 162 | 1,17 | 0,049 |
|  | Неучтенные расходы | % | 22 | -- | 0,13 | 45,69 | 0,35 | 0,015 |
| п.Сеща «Трактир-Закусочная» | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | ПУ | -- | 0,36 | 132 | 0,7 | 0,029 |
|  | Неучтенные расходы | % | 22 | -- | 0,10 | 37,23 | 0,21 | 0,009 |
| д. Большая Островня | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 210 | 0,12 | 24,31 | 8874,56 | 32,41 | 1,350 |
|  | Неучтенные расходы | % | 25 | -- | 8,10 | 2958,19 | 9,68 | 0,403 |
| д. Большая Островня пер. Молодежный | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 35 | 0,07 | 2,49 | 908,4 | 5,4 | 0,225 |
|  | Неучтенные расходы | % | 25 | -- | 0,83 | 302,80 | 1,61 | 0,067 |
| д. Большая Островня пер. Полевой | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 16 | 0,07 | 1,11 | 406,8 | 2,47 | 0,103 |
|  | Неучтенные расходы | % | 25 | -- | 0,37 | 135,60 | 0,74 | 0,031 |
| д. Большая Островня ул. Восточная | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 12 | 0,09 | 1,05 | 382,8 | 1,85 | 0,077 |
|  | Неучтенные расходы | % | 25 | -- | 0,35 | 127,60 | 0,55 | 0,023 |
| д. Большая Островня ул. Молодежная | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 64 | 0,08 | 4,95 | 1808,4 | 9,87 | 0,411 |
|  | Неучтенные расходы | % | 25 | -- | 1,65 | 602,80 | 2,95 | 0,123 |
| Д.Большая Островня Детский сад | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | ПУ | -- | 0,36 | 133 | 1,11 | 0,046 |
|  | Неучтенные расходы | % | 25 | -- | 0,12 | 44,33 | 0,33 | 0,014 |
| д.Большая Островня Пожарная часть | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | ПУ | -- | 0,07 | 24 | 0,17 | 0,007 |
|  | Неучтенные расходы | % | 25 | -- | 0,02 | 8,00 | 0,05 | 0,002 |
| д.Большая Островня ГУП «Брянсккоммунэнерго» | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | ПУ | -- | 0,10 | 38 | 0,4 | 0,017 |
|  | Неучтенные расходы | % | 25 | -- | 0,03 | 12,67 | 0,12 | 0,005 |
| д.Радичи ул. Колхозная | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 18 | 0,18 | 3,22 | 1174,8 | 2,78 | 0,116 |
|  | Неучтенные расходы | % | 22 | -- | 0,91 | 331,35 | 0,83 | 0,035 |
| д.Радичи ул. Луговая | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 21 | 0,07 | 1,54 | 562,2 | 3,24 | 0,135 |
|  | Неучтенные расходы | % | 22 | -- | 0,43 | 158,57 | 0,97 | 0,040 |
| д.Радичи ул. Молодежная | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 48 | 0,07 | 3,37 | 1229,4 | 7,4 | 0,308 |
|  | Неучтенные расходы | % | 22 | -- | 0,95 | 346,75 | 2,21 | 0,092 |
| д.Радичи ул.С.Морозова | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 47 | 0,07 | 3,32 | 1213,08 | 7,25 | 0,302 |
|  | Неучтенные расходы | % | 22 | -- | 0,94 | 342,15 | 2,17 | 0,090 |
| д.Радичи ул. Садовая | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 42 | 0,08 | 3,27 | 1191,96 | 6,48 | 0,270 |
|  | Неучтенные расходы | % | 24 | -- | 1,03 | 376,41 | 1,94 | 0,081 |
| д.Радичи ул. Цветочная | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 16 | 0,07 | 1,11 | 405,12 | 2,47 | 0,103 |
|  | Неучтенные расходы | % | 22 | -- | 0,31 | 114,26 | 0,74 | 0,031 |
| д.Радичи ул. Центральная | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 37 | 0,07 | 2,72 | 991,2 | 5,71 | 0,238 |
|  | Неучтенные расходы | % | 24 | -- | 0,86 | 313,01 | 1,71 | 0,071 |
| д.Радичи Детский сад | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | ПУ | -- | 0,62 | 228 | 0,68 | 0,028 |
|  | Неучтенные расходы | % | 24 | -- | 0,20 | 72,00 | 0,20 | 0,008 |
| д.Радичи ООО «Ферма - Радичи | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | ПУ | -- | 4,44 | 1620 | 4 | 0,167 |
|  | Неучтенные расходы | % | 24 | -- | 1,40 | 511,58 | 1,19 | 0,050 |
| д..Колышкино ул.Молодежная | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 124 | 0,09 | 12,37 | 4515,52 | 19,14 | 0,798 |
|  | Неучтенные расходы | % | 23 | -- | 3,70 | 1348,79 | 5,72 | 0,238 |
| д..Колышкино ул.Центральная | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | 38 | 0,07 | 2,78 | 1015,44 | 5,86 | 0,244 |
|  | Неучтенные расходы | % | 23 | -- | 0,83 | 303,31 | 1,75 | 0,073 |
| д..Колышкино Школа | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | ПУ | -- | 0,76 | 276 | 0,82 | 0,034 |
|  | Неучтенные расходы | % | 23 | -- | 0,23 | 82,44 | 0,24 | 0,010 |
| д. Колышкино магазин | Хоз.-питьевые ныжды | Чел. | ПУ | -- | 0,03 | 12 | 0,04 | 0,002 |
|  | Неучтенные расходы | % | 23 | -- | 0,01 | 3,58 | 0,01 | 0,000 |

1.2.3.  Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

В  таблице  6  приведен  структурный  водный  баланс  реализации  воды  по  группам

потребителей  за  базовый  2013  год. Данный  баланс  составлен по  отчетным  данным «МУП «Дубровский районный водоканал».

Таблица 6

|  | Всего 2013 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сещинское сельское поселение | Итого |
| Поднято воды | 61744,17 | 61744,17 |
| Подано воды в сеть | 61744,17 | 61744,17 |
| Потери | 14201,17 | 14201,17 |
| Реализация абонентам | 47543 | 47543 |
| в т.ч. население | 44230 | 44230 |
| бюджет | 874 | 874 |
| прочие | 2439 | 2439 |

Подробный баланс водоснабжения по годам указан в таблице 7

Таблица 7

Баланс водоснабжения по годам, тыс.м.куб.

| Потребители | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт | План на год | % годового плана | факт | План на год | % годового плана | факт | План на год | % годового плана |
| Поднято воды из скважин | 84,54 | 86,3 | 98 | 76,92 | 78,5 | 98 | 61,74 | 79 | 78 |
| Подано воды в сеть | 84,54 | 86,23 | 98 | 76,92 | 78,5 | 98 | 61,74 | 79 | 78 |
| Отпущено воды всего | 51,33 | 52,36 | 98 | 51,15 | 52,2 | 98 | 47,54 | 53 | 90 |
| Отпущено воды по категориям потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| население | 47,33 | 48,28 | 98 | 46,8 | 47,74 | 98 | 44,23 | 48 | 92 |
| Потери воды | 33,21 | 33,87 | 98 | 25,77 | 26,3 | 98 | 14,2 | 26 | 55 |
| в т.ч. по счетчикам | 0,3 | 0,3 | 100 | 1,04 | 1,06 | 98 | 1,9 | 2,3 | 83 |
| Сторонние жилые дома | 47,03 | 47,98 | 98 | 45,76 | 46,68 | 98 | 42,33 | 45,7 | 93 |
| Финансируемые из бюджетов всех уровней | 1,15 | 1,17 | 98 | 1 | 1,02 | 98 | 0,9 | 1 | 90 |
| Прочие потребители | 2,85 | 2,91 | 98 | 3,35 | 3,44 | 97 | 2,4 | 5 | 48 |

Структурный  водный  баланс  реализации  воды  по  группам  потребителей проиллюстрирован на рисунке 3.

Рисунок 3

Основная часть реализованной (93%) воды приходится на население.

1.2.4.  Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о

фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки (при отсутствии данных, разрабатывается план мониторинга фактического водопотребления населения)

Существующие  нормативы  потребления  хозпитьевой  воды  населением  утверждены Приказом Управления государственного регулирования тарифов Брянской области № 41/2-нвк от 5 декабря 2013г. «О нормативах потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета для потребителей Брянской области.

Норматив  потребления  хозпитьевой  воды  рассчитывается  исходя  из  количества

проживающих  человек.  Также,  величина  норматива  зависит  от  типа  дома,  т.е.  наличия

ванн, централизованного или локального водоотведения, газоснабжения, водонагревателей

и др.

Численные  значения  действующих  нормативов  потребления  хозпитьевой  воды  для

жилых домов и общежитий приведены в Приложении 1.

1.2.5.  Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей

абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Федеральным  законом  от  23.11.2009  №  261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные  акты  Российской  Федерации»  (Федеральный  закон  №  261-ФЗ)  для

ресурсоснабжающих  организаций  установлена  обязанность  выполнения  работ  по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут

выступать  заказчиками  по  договору.  Порядок  заключения  и  существенные  условия

договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета

используемых  энергетических  ресурсов  (Порядок  заключения  договора  установки  ПУ),

утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с  18 июля

2010  г. Согласно  п.  9  ст.  13 Федерального  закона №  261-ФЗ  и  п.  3 Порядка  заключения

договора  установки  ПУ  управляющая  организация  (УО)  как  уполномоченное собственниками  лицо  вправе  выступить  заказчиком по  договору  об  установке  (замене) и

(или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

На  сегодняшний  день,  оснащенность  абонентов-потребителей  хозпитьевой  воды следующая:

-оснащенность жилого фонда на данный момент составляет   85  приборов,  в ближайшее  время  планируется  к  установке  10  приборов;  общее  количество  абонентов  составляет 690  жилых  дома (т.е. на данный момент оборудовано приборами учета воды 12 % жилых домов).

В настоящее время ведется работа во исполнение законопроектов Правительства РФ по оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов.

Абоненты, не имеющие  приборов  учета,  рассчитываются  за  услуги  по водоснабжению  по  договорным  (расчетным)  объемам  водопотребления.  Население оплачивает услуги водоснабжения по принципу, описанному в п. 1.2.4.

1.2.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Система  водоснабжения  Сещинского сельского поселения характеризуется  отсутствием

водоочистных сооружений. Вода из подземных источников, - питьевого качества, поэтому

она не очищается. Обеззараживание воды, забранной из поверхностного водоисточника не

осуществляется.

Максимальная  производительность  системы  определяется  суммарной производительностью  всех  рабочих  насосных  агрегатов ВЗС  и  суммарным  дебитом  всех

скважин.

Суммарная производительность системы водоснабжения составляет 71 куб.м/ч . Следовательно, система водоснабжения имеет не достаточный резерв мощности.

1.3.  Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Перспективные  балансы  распределения  воды  и  водопотребления  являются расчетными  данными,  основывающимися  на  прогнозных  данных,  приведенных  в Генеральном плане Сещинского сельского поселения, таких как:

- объемы нового жилого строительства;

- убыль ветхого жилья;

- прогнозы численности населения;

- увеличение площадей зон производственного назначения и др.

Наравне  с  вышеуказанными  данными  используются  также  сведения  о  фактическом

распределении воды по абонентам и др.

1.3.1.  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое годовое потребление за базовый 2013 год принято по отчетным данным МУП «Дубровский районный водоканал».  Ожидаемое  потребление  воды  определено  расчетным  методом,  на основании данных Генерального плана.

Среднесуточное,  минимальное  и  максимальное  суточное  водопотребление определено  в  соответствии  со  СНиП  2.04.02-84*  «Водоснабжение.  Наружные  сети  и сооружения», по следующим формулам:

Среднесуточное потребление воды.

Qср.сут.=Qгод/365

Минимальное суточное водопотребление:

Qмин=Qср.сут.*0,7

Максимальное суточное водопотребление:

Qмакс=Qср.сут.*1,3

Результаты расчетов представлены в таблице 8.

Таблица 8

| Год |  | Базовый | Расчет на перспективу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2031 |
| Водопотребление всего | м3/сут | 130,25 | 132,87 | 136,17 | 141,65 | 149,81 |
|  | .м3/год | 47543 | 48496 | 49703 | 51703 | 54682 |
| Максимальное суточное водопотребление | м3/сут | 169,32 | 172,73 | 177,02 | 184,15 | 194,75 |
| Минимальное суточное водопотребление | м3/сут | 91,17 | 93 | 95,32 | 99,16 | 104,87 |

Из  таблицы  следует,  что  среднесуточное  фактическое  водопотребление  за  базовый год  составило  130,25  куб.м/сут,  максимальное  и  минимальное  суточное водопотребление  – 169,32 и 91,17 куб.м/сут  соответственно.  К  расчетному  сроку, прогнозируемые величины  среднесуточного,  максимального  и  минимального  суточного водопотребления составят                 149,81, 194,75 и 104,87 куб.м /сут. соответственно.

1.3.2.  Перспективные водные балансы (структурный по группам потребителей)

Ниже,  в  таблице  9,  приведен  расчетный  перспективный  водный  баланс, структурированный согласно отчетным данным, принятым МУП «Дубровский районный водоканал»

Таблица 9

| Показатель | Ед.изм. | Базовый год | Расчет на перспективу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2031 |
| Подъем воды | тыс.м3/год | 61,744 | 62,361 | 62,985 | 65,504 | 68,125 |
| Потери | тыс.м3/год | 14,201 | 13,865 | 13,282 | 13,801 | 13,443 |
| Подано воды в сеть | тыс.м3/год | 61,744 | 62,361 | 62,985 | 65,504 | 68,125 |
| Реализация абонентам | тыс.м3/год | 47,543 | 48,496 | 49,703 | 51,703 | 54,682 |
| в т.ч. население | тыс.м3/год | 44,230 | 45,171 | 46,349 | 48,203 | 51,132 |
| бюджет | тыс.м3/год | 0,874 | 0,875 | 0,9 | 1 | 1 |
| прочие | тыс.м3/год | 2,439 | 2,45 | 2,454 | 2,5 | 2,55 |

1.4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем

водоснабжения

1.4.1.  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения

перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Мероприятия  по  строительству  объектов  для  обеспечения  перспективной  подачи  в сутки максимального водопотребления не предусматриваются.

1.4.2.  Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Для  обеспечения  перспективной  подачи  в  сутки  максимального  водопотребления,

необходимо провести техническое перевооружение объектов водоснабжения:

1.  Замена глубинных насоса на артезианской скважине в д.Большая Островня на энергосберегающий насос GRUNDFOS.

2. Ремонт водонапорной башни в п.Сеща по ул.Кирова.

3. Замена водоподъемной трубы на полиэтиленовую L=80м

4. Замена магистрального водопровода по ул. Центральной L= 2 км.

1.4.3.  Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству, реконструкции для обеспечения качества воды, соответствующего требованиям действующим нормам

С целью увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой с 74,5% до 87,45%  запланирована реконструкция водозаборного сооружения в д. Большая Островня Дубровского района Брянской области.  В том числе водозаборная скважина – 1шт., производительность 16 м³/час, водонапорная башня – 1шт., производительность 25м³, водопроводная сеть – 1,5 км.

1.4.4.  Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации

Предполагается вывести из эксплуатации водонапорную башню по ул. Кирова  (год постройки 1955) с ее заменой на частотный преобразователь управления насосом.

1.5.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1.  Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству

магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных

потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений

(использование существующих резервов для существующих абонентов)

На территории п.Сеща выявлена зона, предполагаемая к новому строительству, пер. Центральный и участок водопровода на территории бывшей МПМК с заменой железобетонной трубы на полиэтиленовую Ду 75 на длине 1,5 км для обеспечения бесперебойного качественного водоснабжения абонентов ул.Центральная, пер. Центральный, ул.  Железнодорожная.

1.5.2.  Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству

магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки)

Для  обеспечения  перспективных  изменений  объема  водоразбора  во  вновь осваиваемых  районах  поселения  под  жилищную,  комплексную  или  производственную застройку  генеральным  планом Сещинского сельского поселения не предусмотрено.

Для обеспечения нормативной надежности системы водоснабжения по ул. Дмитровская в п.Сеща предусмотрено кольцевание сетей водоснабжения согласно п. 8.5 СНиП 2.04.02-84*.

По  предоставленным  данным  Заказчика,  планируется  замена  трубопроводов  и

запорной арматуры в распределительном узле водозабора в п.Сеща.

1.5.3.  Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству

магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон

водопроводных сооружений

Необходимости  в  перераспределении  технологических  зон  водопроводных

сооружений нет, по причине отсутствия дефицита производительности источников как на

существующий  момент,  так  и  на  перспективу.  Реконструкция  и  строительство

магистральных  водопроводных  сетей  для  перераспределения  технологических  зон

водопроводных сооружений не предусматривается.

1.5.4.  Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству

магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности

водоснабжения и качества подаваемой воды

По  результатам  анализа  схемы  водоснабжения  Сещинского сельского поселения были  выявлены участки  сетей  выполненные  в  тупиковом  исполнении.  Согласно  п.8.5  СНиП  2.04.02-84* «Водоснабжение.  Наружные  сети  и  сооружения»  водопроводные  сети  должны  быть кольцевыми.

Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

- для  подачи  воды  на  производственные  нужды  -  при  допустимости  перерыва  в водоснабжении на время ликвидации аварии;

-  для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не более 100 мм;

- для  подачи  воды  на  противопожарные  или  на  хозяйственно-противопожарные

нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями

зданий  и  сооружений  не  допускается.  Эксплуатация  тупиковых  сетей  влечет  за  собой

снижение надежности системы.

С целью обеспечения населения качественной питьевой водой запланирована реконструкция водопроводной сети – 1,5 км.

1.5.5.  Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Как  было  указано  ранее  в  п.  1.1.6,  некоторые  участки  сети  водоснабжения  поселения

строились  в  50-60-е  годы  прошлого  столетия.  Нормативный  срок  эксплуатации  сетей

водоснабжения составляет 30 лет. Существенной реконструкции сети водоснабжения с тех

пор не подвергались. В связи с этим, на сегодняшний день часть сетей водоснабжения уже

нуждаются в замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Данный  факт  объясняет  столь  высокий  показатель  потерь  воды  в  общем  балансе

водопотребления (см. п.1.2.1).

Сведения  о  реконструкции  участков  водопроводных  сетей  представлены  в

Приложении 2.

Строительство  новых,  а  также  реконструкция  существующих  водопроводных  сетей

данным  проектом  предусмотрена  с  использованием  ПЭТ  (полиэтиленовых)  труб.  Это

позволит сократить затраты на монтажные работы и увеличит срок эксплуатации сетей.

1.5.6.  Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен

Предусматривается реконструкция водонапорных башен в д. Большая Островня, д. Ст. Радичи (ремонт, сварка, покраска, очистка, обеззараживание).

1.5.7.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В  границах Сещинского сельского поселения водоснабжение осуществляет организация МУП «Дубровский районный водоканал».  Системы  диспетчеризации,  телемеханизации  и  управления  режимами водоснабжения  в  целом  находятся  на  низком  уровне.  Управление  осуществляется непосредственно на объектах (отсутствует возможность удаленного управления). Средства телемеханизации отсутствуют.

1.5.8.  Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

Система  коммерческого  учета  водопотребления  находится  в  постоянном  развитии.

Силами МУП «Дубровский районный водоканал» непрерывно оборудуются безприборные абоненты узлами учета хозпитьевой воды.

На  данный  момент оснащенность жилого фонда составляет  85  приборов учета,  в

ближайшее время планируется к установке еще 10 приборов; общее количество абонентов

составляет  690 жилых дома, подключенных к центральной системе водоснабжения.

В настоящее время ведется работа во исполнение законов Правительства РФ по оборудованию абонентов приборами учета энергоресурсов.

Абоненты,  не  имеющие  приборов  учета,  рассчитываются  за  услуги  по водоснабжению  по  договорным  (расчетным)  объемам  водопотребления.  Население оплачивает услуги водоснабжения по принципу, описанному в п. 1.2.4.

Сведения  о  капиталовложениях,  необходимых  для  обеспечения  всех  абонентов

жилого фонда приборами учета потребленной воды приведены в п.1.7.1.

1.6.  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов

централизованной системы водоснабжения

1.6.1.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн

предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной

системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Как было указано ранее, водоочистной комплекс в составе системы водоснабжения Сещинского сельского поселения  отсутствует. По  этой  причине  сброс  (утилизация)  промывных  вод также отсутствует.

1.6.2.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов,

используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Водоподготовка и обеззараживание воды в системе водоснабжения в Сещинском сельском поселении отсутствует.

1.7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1.7.1.  Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения в ценах 2013 года

Водопроводные сети

Данным  проектом  предусмотрено  строительство  и  реконструкция  сетей водоснабжения в объеме, соответствующем п.1.5.

Примерная  оценка  капитальных  затрат,  необходимых  для  строительства  и реконструкции участков водопроводных сетей, приведена в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование | Новое строительство, для обеспечения перспективного водопотребления, тыс.руб. | Реконструкция в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, тыс.руб. | Объекты, предлагаемые к реконструкции, для обеспечения перспективной подачи в сутки водопотребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 170 | 400 | 600 |
| Итого тыс.руб. | 1170 |  |  |

Общие затраты на модернизацию водопроводных сетей и реконструкцию объектов составляет 1170 тыс.руб.

Приборный учет

Ниже  приведена  оценка  капиталовложений,  необходимых  для  совершенствования

существующего  парка  приборов  коммерческого  учета  водопотребления  во  исполнение

Федерального  закона  от  23.11.2009  №  261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении

энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные

акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ).

Согласно  п.2  ст.13  №261-ФЗ,  расчеты  за  энергетические  ресурсы  должны осуществляться  на  основании  данных  о  количественном  значении  энергетических

ресурсов,  произведенных,  переданных,  потребленных,  определенных  при  помощи

приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Согласно  п.  5  ст.  13 №261-ФЗ,  до  1  января  2012  года  собственники жилых  домов,

собственники  помещений  в многоквартирных  домах,  введенных  в  эксплуатацию  на  день

вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких

домов  приборами  учета  используемых  воды,  природного  газа,  тепловой  энергии,

электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При

этом  многоквартирные  дома  в  указанный  срок  должны  быть  оснащены  коллективными

(общедомовыми) приборами  учета используемой  воды,  тепловой  энергии,  электрической

энергии,  а  также  индивидуальными  и  общими  (для  коммунальной  квартиры)  приборами

учета используемой воды, природного газа, электрической энергии.

На  сегодняшний  день, количество жилых  домов,  оборудованных  приборами коммерческого  учета  водопотребления составляет 85 домов, общее количество объектов жилфонда составляет 690 домов. Следовательно,  605 жилых домов, нуждаются в узлах учета воды.

Ориентировочная стоимость одного водомерного узла принята в размере 500 руб.

В  таблице  11  приведены  сводные  данные  по  затратам  на  совершенствование

коммерческого учета водопотребления.

Таблица 11

| Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Существующее количество приборов учета | Шт. | 85 |
| Общее количество объектов жилфонда | Шт. | 690 |
| Всего, необходимо установить | Шт. | 605 |
| Среднерыночная стоимость узла учета водопотребления | руб./шт. | 500 |
| Стоимость монтажа одного узла учета | руб./шт. | 1456 |
| Капитальные затраты, всего | Тыс.руб. | 1183,38 |

Ориентировочные затраты, необходимые для модернизации системы учета составят 1183,38  тыс. руб.  (в ценах 2013  года). Информация о  стоимости  установки приборов  учета  в жилищном  фонде  и  рекомендации  по  установке  индивидуального  или  общего  (для коммунальной квартиры) прибора учета в жилищном фонде представлены в Приложении 3.

1.7.2.   Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Предполагается развитие индивидуального жилищного строительства как на новых территориях, так и на участках в пределах существующих границ населенного пункта сельского поселения.

Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники водоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых водопроводных сетей, для целей водоснабжения нет.

Развитие централизованной системы канализации не предусматривается.

ГЛАВА 2.  СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.  Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

2.1.1.  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод

муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение  муниципального образования

ООО  «Рем Сервис»  -  организация  осуществляющая  водоотведение  жителям  п.Сеща, а также в полном объеме объектам социального назначения.

Канализационные  очистные  сооружения  и  сети  канализации  п.Сеща эксплуатируются с 1971 года, в условиях агрессивной жидкостной и газовой сред.

Водоотведение осуществляется по канализационным сетям общей протяженностью 2,8 км.  Хозяйственные  стоки  по  самотечному  коллектору  поступают  на  канализационные

очистные  сооружения.  Транспортировка  хозяйственно-бытовых  сточных  вод  проводится

централизовано от полублагоустроенных домов, предприятий, учреждений.

2.1.2.  Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод

Очистные канализационные сооружения (ОКС)

Очистные канализационные сооружения (ОКС) были введены в эксплуатацию в 1971

году.

- установленная пропускная способность ОКС – 5000 м3 в сутки;

- протяжённость канализационных сетей – 2,8 км;

- износ канализационных сетей – 97%;

- диаметр трубопровода канализационных сетей – 100 мм;

- глубина залегания трубопровода канализационных сетей – 3 м.

Проектом  предусмотрен  отвод  на  очистные  сооружения  всех  сточных  вод: хозяйственно-бытовых и промышленных.

Описание технологического процесса очистки сточных вод ОКС

Хозяйственные стоки по самотечному коллектору поступают через решётку-дробилку

с  прозорами  10  мм  в  аэротенки.  На  решетке  задерживаются  крупные  механические

отбросы. Очистка решетки производится вручную по мере накопления мусора.

В  аэрационной  зоне  блока  емкостей  воздух подаётся  через  дырчатые  аэробы  (8 шт.),

диаметр  отверстий  в  которых  составляет  4  мм.  Процесс  очистки  происходит  за  счёт

аэробных  микроорганизмов,  находящихся  в  активном  иле,  которые  в  присутствии

кислорода воздуха осуществляют минерализацию органических загрязнений сточных вод.

Рециркуляция  активного  ила  из  вторичных  отстойников  блока  ёмкостей  в  аэротенках

осуществляется  эрлифтом.  Очистка  сточных  вод  от  механических  примесей

осуществляется во вторичных горизонтальных отстойниках. Избыточный активный ил из

вторичного  отстойника  эрлифтом  периодически  откачивается  в  илоуплотнитель.  Ил  из

илоуплотнителя  после  выдержки  его  в  течение  семи  суток  выкачивается  эрлифтом  или

передвижным насосом на иловые площадки, осветленная вода в аэротенки.

Пройдя механическую и биологическую очистку, сточные воды по лотку поступают в

контактный  резервуар,  где  происходит  их  перемешивание  с  рабочим  раствором  хлорной извести.  Обеззараженные  и  осветлённые  стоки  через  сливной  трубопровод  поступают  в самотечный коллектор, по которому сбрасываются в р.

Анализ  соответствия  применяемой  технологической  схемы  очистки  стоков

требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод

Забор  проб  сточных  вод  для  анализа  соответствия  требованиям  обеспечения

нормативов качества сточных вод не производился.

2.1.3.  Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного

сооружения)

На  территории  Сещинского сельского поселения  действует  один  комплекс  очистных  сооружений.

ОКС предназначены для принятия, очистки и  сброса сточных вод, поступаемых  со всего

поселка Сеща.

2.1.4.  Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод

В  технологическом  процессе  очистки  сточных  вод  применяются  различные методы

очистки:

- механическая очистка;

- биологическое окисление.

Механической  очистке  подвергаются  хозбытовые  стоки  с  целью  их  дальнейшей

очистки.  В  хозбытовых  стоках  содержится  большое  количество  взвешенных  веществ,

песка.  Проходя  сооружения  механической  очистки,  из  воды  извлекается  значительное

количество данных примесей. Эффективность механической очистки во многом зависит от

равномерной  подачи  стоков.    Большое  значение  для  качественной  очистки  имеет

температура стоков, так зимой механическая очистка производится хуже, чем летом. Сточная  вода  подается  в  помещение  решеток  и  по  двум  подводящим  каналам

направляется на ручные решетки для задержания крупного мусора.

Хранение осадка на иловой площадке происходит в течение одного года, после чего

проводится  анализ  осадка  на  предмет  содержания  вредных  веществ  и  ил  грузится

экскаватором на автосамосвалы и вывозится.

2.1.5.  Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их

управляемости

Централизованная  система  водоотведения  представляет  собой  сложную  систему

инженерных  сооружений,  надежная  и  эффективная  работа  которых  является  одной  из

важнейших составляющих благополучия поселка. По системе, состоящей из трубопроводов,

каналов,  общей  протяженностью  более 2,8  км,  отводятся  на  очистку  все  сточные  воды,

образующиеся на территории п. Сеща.

В  течение  2013  года  в  системе  водоотведения  не  было  зарегистрировано  ни  одной

аварии.

На  территории  п.  Сеща  на  сегодняшний  день  эксплуатируется  одно канализационное  очистное  сооружение.  Очистное  сооружение  обеспечивает  очистку, обеззараживание  и  сброс  сточных  вод  от  отдельных  двух  изолированных  между  собой канализационных  систем.  Приборный  учет  в  системе  водоотведения  п.  Сеща отсутствует.  В  системе  преобладают  безнапорные  участки.  Запорная  арматура  не автоматическая.

Принимая  во  внимание  вышесказанное,  следует  отметить,  что  надежность  системы

водоотведения определяется, в основном состоянием сетей, износ которых на сегодняшний

день довольно велик.

Управляемость  системы  водоснабжения  определяется  функционированием (исправной работой) всех органов управления, а именно,  -  запорной арматуры, насосным оборудованием и пр. Учитывая срок эксплуатации органов управления системы (с момента

ввода  в  эксплуатацию  канализационных  сетей),  можно  сделать  вывод  о  низком  уровне

управляемости системы. Данные о фактическом состоянии оборудования отсутствуют.

2.1.6.  Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Произвести  оценку  воздействия  централизованных  систем  водоотведения  на окружающую среду невозможно, ввиду отсутствия анализа проб сточных вод.

2.1.7.  Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

В Сещинское муниципальное образование входит один поселок Сеща, на территории которого имеется централизованное водоотведение.

2.1.8.  Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования

Проблемным  вопросом  в  части  сетевого  канализационного  хозяйства  является

истечение  срока  эксплуатации  трубопроводов,  а  также  истечение  срока  эксплуатации

запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.

Износ канализационных сетей составляет 97%. Это приводит к аварийности на сетях

–образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация

сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

2.1.9.  Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Все  сточные  воды,  образующиеся  в  результате  деятельности  учреждений  и  населения  с  территории,  в  границах  зон  действия  очистных  сооружений, организовано  отводятся  через  централизованные  системы  водоотведения  на  очистные канализационные сооружения п.Сеща.

2.1.10.  Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учета

Система  водоотведения  п.  Сеща  не  имеет  приборов  коммерческого  учета

принимаемых  сточных  вод.  Отчасти  это  продиктовано  тем,  что  основная  часть

канализационных  сетей  выполнена  в  безнапорном  исполнении.  Данные  о  планах  по

установке приборов коммерческого учета сточных вод отсутствуют.

2.1.11.  Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в

централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных

сооружений и прямых выпусков и по административным территориям муниципальных образований, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Проведение  анализа  ретроспективных  балансов  поступления  сточных  вод  в

централизованную систему водоотведения невозможно, так как недостаточно данных для

его проведения, в связи с отсутствием данных у ресурсоснабжающей организации.

2.2.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому

перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения

2.2.1.  Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

Срок эксплуатации КОС более 30 лет. Ремонт здания и технологических конструкций за период эксплуатации не производился.

Конструкции  здания  подвержены  различной  степени  износа,  повреждений  и разрушений.  Для  определения  точного  объема  работ  по  реконструкции  здания  и

стоимость,  необходимо  провести  комплексную  диагностику  канализационных  очистных

сооружений.

2.2.2.  Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации

Мероприятий  по  выводу  из  эксплуатации  существующих  объектов  системы водоотведения данным проектом не предусмотрено.

2.3.  Предложения по строительству и реконструкции линейных объектов

централизованных систем водоотведения

2.3.1.  Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству

канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения объема сточных вод в существующих районах территории муниципального образования

Администрацией  п.  Сеща  запланирован  капитальный  ремонт оснований канализационных колодцев.

2.3.2.  Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству

канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них для обеспечения переключения прямых выпусков на очистные сооружения

Мероприятия  по  реконструкции  и  новому  строительству  канализационных  сетей,

канализационных коллекторов и объектов на них для обеспечения переключения прямых

выпусков  на  очистные  сооружения  данным  проектом  не  предусматриваются  по  причине отсутствия сведений об их наличии.

2.3.3.  Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству

канализационных сетях, тоннельных коллекторах и объектах на них для обеспечения

нормативной надежности водоотведения

Мероприятия  по  реконструкции  и  планируемых  к  новому  строительству

канализационных  сетей,  тоннельных  коллекторов  и  объектов  на  них  для  обеспечения

нормативной надежности водоотведения данным проектом не предусмотрены.

2.3.4.  Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Износ  канализационных  сетей  составляет  97%.  Данным  проектом  предусмотрена

поэтапная замена канализационных сетей, протяженностью 2,8 км.

2.3.5.  Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

Строительство  новых  канализационных  насосных  станций  данным  проектом  не

предусмотрено по причине отсутствия необходимости в них.

2.3.6.  Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров

Строительство  новых  регулирующих  резервуаров,  а  также  реконструкция существующих, данным проектом не предусмотрено.

2.3.7.  Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения, организациями, осуществляющими водоотведение

Как было сказано ранее, система водоотведения п. Сеща не имеет приборов коммерческого учета принимаемых сточных вод. Отчасти это продиктовано тем, что основная часть канализационных сетей выполнена в безнапорном исполнении.

Данные о программах по  установке приборов коммерческого  учета приема  сточных вод от потребителей отсутствуют.

2.4.  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов

централизованной системы водоотведения

2.4.1.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн,

предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения

Меры  по  предотвращению  вредного  воздействия  на  водный  бассейн  не предусмотрены, ввиду отсутствия анализа проб сточных вод.

2.4.2.  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн,

предлагаемых к новому строительству канализационных сетей (в том числе

канализационных коллекторов)

Предлагаемые  к  новому  строительству  канализационные  сети  (в  том  числе

канализационные  коллекторы)  должны  быть  выполнены  из  высококачественных

материалов  с  применением  современных  технологий  в  области  строительства  систем

водоотведении, а также отвечать требованиям действующих нормативных документов:

-  «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-  «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии»;

-  «Изменение №1  ГОСТ  9.602-89.  Единая  система  защиты  от  коррозии  и  старения.

Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии».

Все  вновь  строящиеся  канализационные  сети  планируется  подключить  к

существующим  сетям  водоотведения,  для  последующего  транспорта  стоков  на

существующие очистные сооружения.

ГЛАВА 3.  ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ

3.1.  Электронная модель системы водоснабжения и водоотведения

Для  моделирования  системы  водоснабжения Дубровского  муниципального

образования использован программно-расчетный комплекс ГИРК «ТеплоЭксперт» 4.0.

Геоинформационная  система  ТеплоЭксперт  предназначена  для  разработки  ГИС

приложений,  требующих  визуализации  пространственных  данных  в  векторном  и

растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью ТеплоЭксперт можно создавать всевозможные карты в географических

проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их

топологии,  работать  с  большим  количеством  растров,  проводить  совместный

семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать

различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

Возможности

Послойная организация данных

Графические данные в ТеплоЭксперт организованы в виде слоев. Система работает

со слоями следующих типов:

-  Векторные слои

- Растровые слои

- Слои рельефа

Слои,  отображаемые  в  одной  карте,  могут  находиться  либо  локально  на

компьютере, либо являться слоями одного или нескольких серверов ТеплоЭксперт.

Векторные данные. Стили. Классификация данных

Редакторы  символов,  стилей  линий  и  стилей  заливок  дают  возможность  задавать

пользовательские параметры отображения объектов.

Векторный слой может содержать объекты разных графических типов.

Для  организации  данных  слоя  можно  создавать  классификаторы,  группирующие

векторные данные по типам и режимам.

Каждый  тип  данных  внутри  слоя  может  иметь  собственную  семантическую  базу

данных.

Растровые данные

ТеплоЭксперт  обеспечивает  одновременную  работу  с  большим  количеством

растровых объектов (несколько тысяч).

Привязка растра к местности производится по  точкам либо вручную, либо в окне

карты.

Задание видимой области (отсечение за рамочного оформления без преобразования

растра).

При  отображение  растровых  объектов  в  проекции  карты,  отличной  от  проекции

привязки растра, происходит перепроецирование точек растра "на лету".

Работа с географическими проекциями

ТеплоЭксперт  может  работать  как  в  локальной  системе  координат  (план-схема),

так и в одной из географических проекций.

Система  предлагает  набор  предопределенных  систем  координат.  Кроме  того

пользователь может  задать  свою  систему  координат  с  индивидуальными  параметрами

для поддерживаемых системой проекций.

В  частности  эта  возможность  позволит,  при  известных  параметрах  (ключах

перехода), привязывать  данные,  хранящиеся  в местной  системе  координат,  к  одной  из

глобальных систем координат.

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

Семантическая информация. Работа с различными источниками данных

Для  удобства  доступа  к  семантическим  данным  ТеплоЭксперт  предлагает  свои

«источники данных». Подобно источникам данных ODBC DSN или  связям  с данными

OLEDB UDL эти источники данных можно использовать при добавлении таблиц в базу

данных или выборе таблиц для других операций.

Источники  данных  могут  использоваться  как  локально  в  однопользовательской

версии ТеплоЭксперт, так и на сервере ТеплоЭксперт. В случае сервера они могут быть

опубликованы и использоваться пользователями ТеплоЭксперт.

Генератор пространственно-семантических запросов

ТеплоЭксперт  позволяет  проводить  анализ  данных,  включая  пространственные

(геометрия, площадь, длина, периметр, тип объекта, режим, цвет, текст и др.).

Система позволяет делать произвольные выборки данных по заданным условиям с

возможностью  выделения  объектов,  сохранение  результатов  в  таблицах,  экспорта  в

Microsoft Excel.

В  пространственных  запросах  могут  одновременно  участвовать  графические  и

семантические данные, относящиеся к разным слоям.

Моделирование сетей и топологические задачи на сетях.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы,

ТеплоЭксперт поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать

инженерные и другие сети.

Топологическая  сетевая  модель  представляет  собой  граф  сети,  узлами  которого

являются точечные объекты  (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки,

потребители  и  т.д.),  а  ребрами  графа  являются  линейные  объекты  (кабели,

трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.)

Топологический  редактор  создает  математическую  модель  графа  сети

непосредственно в процессе ввода (рисования) графической информации.

Используя  модель  сети  можно  решать  ряд  топологических  задач:  поиск

кратчайшего  пути,  анализ  связности,  анализ  колец,  анализ  отключений,  поиск

отключающих устройств и т.д.

Модель  сети  ТеплоЭксперт  является  основой  для  работы  модулей  расчетов

инженерных  сетей  ТеплоЭксперт,  ТеплоЭксперт,  ТеплоЭксперт,  ТеплоЭксперт,

ТеплоЭксперт

Печать. Макет печати

Печать  карт  производится  с  разными  настройками.  Задаются  слои  для  печати,

область печати, масштаб, количество страниц, формат и ориентация бумаги.

Кроме  печати  карты  ТеплоЭксперт  с  использованием  настроек  печати,  есть

возможность создавать печатные формы с использованием макетов печати.

Макет  печати  служит  для  подготовки  печатных  документов,  содержащих

изображения  карт,  текст  и  графику.  Макеты  могут  размещаться  в  составе  карты

ТеплоЭксперт, либо храниться в виде отдельных файлов макетов.

Для  построения  электронных  моделей  в  данном  проекте  использовались

приложения  к  ГИРК  ТеплоЭксперт  4.0  –  построение  электронной  модели  системы

водоснабжения.

3.1.1.  Описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов расчетов,

возможностей и особенностей

Пакет  ТеплоЭксперт  позволяет  создать  расчетную  математическую  модель  сети,

выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные

задачи,  задачи  топологического  анализа,  и  выполнять  различные  гидравлические

расчеты.

Расчету  подлежат  тупиковые  и  кольцевые  сети  водоснабжения,  в  том  числе  с

повысительными  насосными  станциями  и  дросселирующими  устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчеты  ТеплоЭксперт  могут  работать  как  в  тесной  интеграции  с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов,  которые  позволяют  выполнять  расчеты  из  приложений пользователей.

Построение расчетной модели водопроводной сети

При  работе  в  геоинформационной  системе  сеть  достаточно  просто  и  быстро заносится  с  помощью  мышки  или  по  координатам.  При  этом  сразу  формируется расчетная модель.  Остается  лишь  задать  расчетные  параметры  объектов  и  нажать кнопку выполнения расчета.

Поверочный расчет водопроводной сети

Целью  поверочного  расчета  является  определение  потокораспределения  в водопроводной  сети,  подачи  и  напора  источников  при  известных  диаметрах  труб  и отборах воды в узловых точках.

При поверочном расчете известными величинами являются:

- Диаметры  и  длины  всех  участков  сети  и,  следовательно,  их гидравлических сопротивлений;

- Фиксированные узловые отборы воды;

- Напорно-расходные характеристики всех источников;

- Геодезические отметки всех узловых точек;

В результате поверочного расчета определяются:

-  Расходы и потери напора во всех участках сети;

- Подачи источников;

- Пьезометрические напоры во всех узлах системы.

К  поверочным  расчетам  следует  отнести  расчет  системы  на  случай  тушения

пожара  в  час  наибольшего  водопотребления  и  расчеты  сети  и  водопроводов  при

допустимом  снижении  подачи  воды  в  связи  с  авариями  на  отдельных  участках.  Эти

расчеты необходимы для оценки работоспособности  системы  в условиях, отличных от

нормальных,  для  выявления  возможности  использования  в  этих  случаях запроектированного  насосного  оборудования,  а  также  для  разработки  мероприятий,

исключающих  падение  свободных  напоров  и  снижение  подачи  ниже  предельных

значений.

Конструкторский расчет водопроводной сети

Целью  конструкторского  расчета  тупиковой  и  кольцевой  водопроводной  сети является  определение  диаметров  трубопроводов  обеспечивающих  пропуск  расчетных расходов воды с заданным напором.

Под  расчетным  режимом  работы  сети  понимают  такие  возможные  сочетания

отбора воды и подачи ее насосными станциями, при которых имеют место наибольшие

нагрузки  для  отдельных  сооружений  системы,  в  частности  водопроводной  сети.  К

нагрузкам относят расходы воды и напоры (давления).

Водопроводную  сеть,  как  и  другие  инженерные  коммуникации,  необходимо

рассчитывать во взаимосвязи всех сооружений системы подачи и распределения воды.

Расчет  водопроводной  сети  производится  с  любым  набором  объектов, характеризующих систему водоснабжения, в том числе и с несколькими источниками.

«Гидроудар»

Расчет  нестационарных  процессов  в  сложных  трубопроводных  гидросистемах.

Цель расчета – выявления участков и узлов сети, подвергающихся за время переходного

процесса  воздействию  недопустимо  высокого  или  низкого  давления.  В  качестве

событий,  порождающих  переходные  процессы,  предполагается  включение  или

выключение насосов либо открытие или закрытие задвижек, а также разрыв трубы.

Пьезометрический график

Целью  построения  пьезометрического  графика  является  наглядная  иллюстрация

результатов  гидравлического  расчета  (поверочного,  конструкторского).  При  этом  на

экран выводятся:

- линия давления в трубопроводе

- линия поверхности земли

-  высота здания.

-  пьезометрический график

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В  таблице  под  графиком  выводятся  для  каждого  узла  сети  наименование,

геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в трубопроводах,  потери напора по

участкам  сети,  скорости  движения  воды  на  участках  водопроводной  сети  и  т.д.

Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

3.1.2.  Описание модели системы подачи и распределения воды, модели системы

водоотведения, системы ввода и вывода данных

Водопроводная  сеть  представляет  собой  топологический  связный ориентированный  взвешенный  граф,  т.е.  структуру,  состоящую  из  конечного  числа вершин  (источник,  насосная  станция,  водонапорная  башня,  водопроводный  колодец, резервуар), связанных между собой дугами - ориентированными ребрами (участками). В связном графе каждая его вершина соединяется некоторой цепью ребер с любой другой вершиной. В качестве веса выступает - гидравлическое сопротивление участка.

При  выполнении  расчетов  системы  водоснабжения  (конструкторского  или поверочного)  необходимо  выбрать  такие  режимы  работы  этой  системы,  при  которых обеспечиваются критические  значения основных ее показателей расходов и напоров, а также экономически целесообразные диаметры трубопроводов.

Значительный  объем  работы  составляют  поверочные  гидравлические  расчеты системы. После выбора диаметров трубопроводов число и характер случаев, на которые должна  быть  рассчитана  система,  определяется  ее  типом,  данными  о  предполагаемом режиме водопотребления и требованиями надежности.

При  решении  конструкторской  задачи  наиболее  сложной  является  расчет кольцевой  сети.  При  этом  в  основу  расчета  сети  положено  потокораспределение, обеспечивающее  наиболее  рациональное  решение  задачи  определение  диаметров  труб ее  участков.

Начальное  потокораспределение  находится  при  идеальных  условиях,  т.е. при максимальных  диаметрах  всех  трубопроводов  и  заведомо  большом  напоре  на источнике  водоснабжения. Одним из  основных  условий, предъявляемых к начальному

потокораспределению,  является  удовлетворение  требований  надежности.  Под надежностью сети понимается ее свойство при любых случайных событиях, требующих

выключения из работы отдельных участков, подавать потребителям воду в количествах не ниже установленных пределов. После определения начального потокораспределения по  заданным  значениям  скоростей  определяются  диаметры  труб  всех  участков.  Для назначения диаметров перемычек, которые при нормальной работе системы нагружены

весьма слабо или совсем не работают, следует принимать расход, перебрасываемый по перемычке  в  случае  аварии.  Этот  расход  будет  меньше  идущего  по  магистрали,

например на 30%. Диаметр перемычки может быть подобран и после, при  выполнении

поверочных расчетов его можно назначить из конструктивных соображений, например,

принять  на  один  порядок  ниже  диаметра  магистрали  по  соответствующему  стандарту

используемых труб. При наличии в сети водопроводной башни за основной расчетный

случай для определения диаметров труб следует принимать работу в часы наибольшего

транзита  воды  в  башню.  Правильность  выбора  диаметров  транзитных  магистралей,  а

также  назначения  диаметров  перемычек  и  малонагруженных  линий  проверяют  путем

проведения специальных поверочных расчетов для случаев работы системы при авариях

на участках сети и при подаче пожарных расходов. В тоже время все расчеты в области теории  надежности  систем  водоснабжения  сводятся  фактически  к  выполнению  серии

поверочных  расчетов,  показывающих  удовлетворяет  ли  проектируемая  система

существующим  нормативным  требованиям.  Так,  например,  при  любой  аварии  на

водопроводной  сети  общее  снижение расхода  воды к объекту недолжно быть ниже 30%.

При  наличии  нескольких  источников  (водопитателей)  может  быть  допущено снижение расхода к объекту по отдельным магистралям сети до 50 % от нормального, а к наиболее неблагоприятно расположенной точке объекта до 25 % нормального, т.е. на 75 %.  При  этом  свободный  напор  в  сети  в  такой  точке  должен  быть  не  менее  10  м.

Следует помнить, что поверочные расчеты различных режимов работы сети, в том числе

и в аварийных, проводят при известных диаметрах и сопротивлениях сети.

В  общем  случае  количество  расчетных  режимов  зависит  от  назначения водопровода, взаимного расположения водопроводных сооружений и других факторов.

Расчеты сети, как правило, осуществляются на экстремальные или средние режимы эксплуатации.  Так,  сети  объединенного  хозяйственно-питьевого  и  противопожарного

водопровода рассчитываются на подачу воды в сутки максимального водопотребления для  следующих  периодов:  максимального  часового  расхода  с  учетом  подачи  воды  на тушение  внутреннего  пожара  (основной  расчетный  случай);  максимального  часового

расхода  с  учетом  подачи  воды  на  тушение  внутреннего  и  наружного  пожаров (поверочный случай).

Расчеты  на  средние  условия  работы  сети  производятся  в  тех  случаях,  когда решается  задача  технико-экономического  сравнения  различных  вариантов водопроводных  сетей  и  выбора  оптимального.  Для  отдельных  водопроводных  сетей поверочные  расчеты выполняются  также  в  связи  с  оценкой  обеспеченности  водой наиболее  ответственных  потребителей  при  аварийных  выключениях  различных участков трубопроводов. В условиях Крайнего Севера, где непрерывное движение воды является  одной  из  основных  мер,  предупреждающих  замерзание  трубопроводов, большое значение имеет расчет сети в режиме подачи минимального часового расхода в сутки  наименьшего  водопотребления.  Этот  расчет  позволяет  выявить  участки трубопроводов, где скорости движения воды минимальны.

Вывод данных

- Экспорт данных в Microsoft Ехсеl.

- Просмотр и печать результатов расчета, создание отчета.

- Создание нового шаблона отчетов .

Просмотр и печать результатов расчета, создание отчета

В  режиме  работы  окна  семантической  информации  Ответ  или  База  имеется возможность  отобразить  информацию  в  файле  отчета  и  распечатать  ее.  Для  создания

отчета нужно:

1. Открыть окно семантической информации по интересующим объектам.

2. Выбрать  закладку  База  или  Ответ.  При  выборе  закладки  База  в  отчете  будет

содержаться  информация  по  всем  объектам  выбранного  типа,  при  выборе  закладки

Ответ данные выводятся только по объектам, выбранным с помощью запроса.

3. Нажать на панели инструментов кнопку Отчет .

4. В окне Шаблоны отчетов:  выбрать  требуемый шаблон, нажав  кнопку. В окне Шаблоны отчетов уже существует стандартный шаблон, Вы можете воспользоваться им.

Если он вас не устраивает, тогда вы можете создать новый шаблон.

5. Созданный  отчет  можно  сразу  же  распечатать,  нажав  кнопку  Печать  или предварительно  просмотреть,  нажав  кнопку  Просмотр  и  в  режиме  просмотра распечатать – кнопка Печать.

Экспорт данных в Microsoft Ехсеl

Результаты  расчетов  можно  экспортировать  в  листы  Microsoft  Ехсеl  для последующего анализа.

Для экспортирования данных нужно:

1. Открыть окно семантической информации по интересующим объектам.

2. Выбрать  закладку  База  или  Ответ.  При  выборе  закладки  База  в  отчете  будет

содержаться  информация  по  всем  объектам  выбранного  типа,  при  выборе  закладки

Ответ данные выводятся только по объектам, выбранным с помощью запроса.

3. Нажать на панели инструментов кнопку Экспорт в Microsoft Excel .

4. В окне Шаблоны отчетов:  выбрать  требуемый шаблон, нажав кнопку. В окне Шаблоны отчетов уже существует стандартный шаблон, Вы можете воспользоваться им.

Если он вас не устраивает, тогда вы можете создать новый шаблон.

5. В строке Путь к книге Ехсеl: набрать с клавиатуры путь к существующей книге или  ввести  путь,  где  будет  сохранена  новая  книга,  этот  путь  также  можно  выбрать, нажав кнопку Обзор.

6. В  строке Имя  листа:  ввести  имя  листа  книги  в  которую  будут  экспортированы

данные.

7. Созданный  отчет  можно  сохранить  -  кнопка  Сохранить.  А  также  просмотреть, нажав кнопку Просмотр и в режиме просмотра распечатать - кнопка Печать.

Более подробное описание модели системы подачи и распределения воды, системы

ввода и  вывода  данных приведено  в  руководстве пользователя, на  официальном  сайте

производителя ТеплоЭксперт.